О требованиях к организации учёта сточных вод (услуг водоотведения)

При рассмотрении проектной документации на организацию учёта сточных вод (услуг водоотведения) МПП ВКХ «Орёлводоканал» обращает внимание на следующее.

1. Учёт сточных вод (услуг водоотведения) может быть организован непосредственным измерением (с установкой приборов учёта сточных вод) или косвенным методом (по объёму потребления воды из всех источников водоснабжения, в т.ч. холодной воды, горячей воды, технической воды). 

2. Проектная документация на установку приборов учёта должна быть разработана в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности
.

3. Размещение приборов учёта должно соответствовать требованиям Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, строительных норм и правил. 

4. Тип счётчика сточных вод выбирается исходя из величин расхода воды.

5. Узлы учёта сточных вод должны быть на присоединениях ко всем сетям водоотведения в помещениях, условия в которых соответствуют требованиям Правил пользования коммунальными системами водоснабжения и канализации в Российской Федерации (узлы учета должны располагаться в освещенных помещениях с температурой воздуха в зимнее время не ниже + 5°C; в помещении узла учета запрещается устройство транзитных трубопроводов, стояков и выпусков), строительных норм и правил (в т.ч. обеспечение доступа персонала) и технической документации на применяемые приборы.

Обращаем Ваше внимание на обязательность получения положительного заключения МПП ВКХ «Орёлводоканал» по технической документации на организацию приборного учёта воды до начала комплектования узлов учета (приобретения материалов) 
, а также на необходимость выполнения испытания (опрессовки) узла учёта воды в соответствии с указаниями СНиП 3.05.01-85.

� В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624, подготовка проектов внутренних инженерных систем водоснабжения относится к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и которые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации могут выполняться только лицами, имеющими разрешение соответствующей саморегулируемой организации. 


� Рассмотрение проектной документации на установку приборов учёта сточных вод в МПП ВКХ «Орёлводоканал» осуществляется в группе приборного учета (кабинет № 3, телефон для справок 76-05-16).


Проектная документация должна быть передана в МПП ВКХ «Орёлводоканал» в двух экземплярах, один из которых с техническим заключением возвращается заказчику.





