О требованиях к установке счётчиков холодной воды

При рассмотрении проектной документации на установку приборов учёта холодной воды МПП ВКХ «Орёлводоканал» обращает внимание на следующее.

1. Проектная документация на установку приборов учёта холодной воды должна быть разработана в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности
.

2. Размещение приборов учёта холодной воды должно соответствовать требованиям Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, строительных норм и правил. 

3. Диаметр условного прохода счётчика холодной воды в соответствии с указаниями СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» выбирается исходя из величин расхода воды, в т.ч. при пожаротушении, а диаметры труб сетей водопровода – из расчета наибольшего использования напора воды в наружной сети.

4. Узлы учёта холодной воды должны быть установлены на всех присоединениях к сетям водоснабжения в помещениях, условия в которых соответствуют требованиям Правил пользования коммунальными системами водоснабжения и канализации в Российской Федерации (узлы учета должны располагаться в освещенных помещениях с температурой воздуха в зимнее время не ниже + 5°C; в помещении узла учета запрещается устройство транзитных трубопроводов, стояков и выпусков), строительных норм и правил (в т.ч. обеспечение доступа персонала) и технической документации на применяемые приборы. 

5. Наиболее эффективное применение счетчиков воды (выбор прибора по расходам воды, класс не ниже “В” – установка тахометрических приборов на горизонтальном участке трубопровода счётным механизмом вверх). Установка перед тахометрическими счетчиками воды фильтров и обратных клапанов. 

6. Реализация мероприятий по обеспечению нормативного давления воды в сетях водопровода холодной воды (установка регуляторов давления или повысительных насосов при необходимости).

7. Применение труб из коррозионностойких материалов, обеспечение возможности пломбирования запорной арматуры на обводной линии в закрытом состоянии.

8. Размещение счетчика воды на высоте 500-1000 мм от уровня чистого пола помещения, запорной арматуры на обводной линии – не более 1600 мм.

Обращаем Ваше внимание на обязательность получения положительного заключения МПП ВКХ «Орёлводоканал» по технической документации на организацию приборного учёта воды до начала комплектования узлов учета (приобретения материалов) 
, а также на необходимость выполнения испытания (опрессовки) узла учёта воды в соответствии с указаниями СНиП 3.05.01-85.

� В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624, подготовка проектов внутренних инженерных систем водоснабжения относится к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и которые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации могут выполняться только лицами, имеющими разрешение соответствующей саморегулируемой организации. 


� Рассмотрение проектной документации на установку приборов учёта холодной воды в МПП ВКХ «Орёлводоканал» осуществляется:


в группе приборного учета (кабинет № 3, телефон для справок 76-05-16).


Проектная документация должна быть передана в МПП ВКХ «Орёлводоканал» в двух экземплярах, один из которых с техническим заключением возвращается заказчику.





